| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 1 | Wohnqualität |
|  | Kriterium | 1.2.2 | Raumluftqualität |
|  | Indikator |  | Konzentration an VOC / Schadstoffen |

| 02 | Art und Umfang der Beschreibung für das Objekt | vollständig |
| --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |

| 03 | zu beschreibende Merkmale |
| --- | --- |
|  | Es wurde nachgewiesen, dass für oberflächenbildende Stoffe ausschließlich als emissionsarm ausgewiesene Bauprodukte (z. B. geprüft nach AgBB oder „Blauer Engel“) zum Einbau gekommen sind. Einzubeziehen sind alle oberflächenbildenden Baustoffe inklusive Hilfsstoffe, d.h. Farben, Lacke, Beläge aller Art, Kleber. Bezeichnung der Nachweisdokumente: …………………………………………………………………………….. ODER Circa 4 Wochen nach Fertigstellung des Gebäudes (bautechnische Abnahme) wurden die Innenräume auf die vorhandenen Immissionskonzentrationen an fluchtigen organischen Stoffen überprüft: Es wurden stichprobenhafte Messungen durchgeführt und folgende Nachweise erbracht: Raumluftkonzentration TVOC der untersuchten Räume: ≤ 800 [µg/m³] ≤ 500 [µg/m³] ≤ 300 [µg/m³] Raumluftkonzentration Formaldehyd der untersuchten Räume: ≤ 60 [µg/m³] ≤ 50 [µg/m³] Überschreitet der Messwert für die Raumluftkonzentration bei TVOC 800 µg/m³ bzw. bei Formaldehyd 60 µg/m³, so führt das nicht zum Ausschluss, sondern es muss die Quelle des Schadstoffeintrages angegeben und eine Aussage zum Abklingverhalten gemacht werden. Bezeichnung der Nachweisdokumente: ……………………………………………………………………………… |

| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Messprotokoll mit Erläuterungsbericht |  |  |
|  | Dokumentation der verwendeten Bau-produkte mit Erklärung, dass ausschließlich als emissionsarm ausgewiesene Bau-produkte verwendet wurden. |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |