| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 2 | Technische Qualität |
|  | Kriterium | 2.2.3 | Luftdichtheit der Gebäudehülle |
|  | Indikator |  | Luftdichtheit |

| 02 | Art und Umfang der Beschreibung für das Objekt | vollständig |
| --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |

| 03 | zu beschreibende Merkmale |
| --- | --- |
|  | Nach EnEV ist bei der Errichtung von Gebäuden sicherzustellen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen nach den anerkannten Regeln der Technik dauerhaft luftundurchlässig abgedichtet ist. Die Messung erfolgt über Differenzdruckverfahren nach DIN EN 13829 Tracer-Gas-Verfahren (Indikatorgasverfahren) nach DIN EN ISO 12569 / VDI 4300 Blatt 7. Differenzdruckverfahren: Einhaltung der relevanten Werte aus der EnEV für die Luftdichtheit von n50: Luftwechsel von 3 h-1 (ohne Lüftungsanlage) bzw. 1,5 h-1 (mit Lüftungsanlage) – Bezogen auf das beheizte oder gekühlte Luftvolumen. Luftwechsel von 4,5 m3/m2h (ohne Lüftungsanalge) bzw. 2,5 m3/m2h (mit Lüftungsanlage) – Bezogen auf die Hüllfläche des Gebäudes – bei Gebäuden, deren Jahres-Primärenergiebedarf nach DIN 18599 berechnet wird und deren Luftvolumen 1 500 m³ übersteigt Protokollierte Durchführung einer Leckagensuche (Ortung mit Anemometer und Nebelröhrchen) mit Interpretation hinsichtlich potentiell entstehender Mängel (Feuchteschäden, Zuglufterscheinung) als Nachweis für die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Die Beurteilung der Leckagen erfolgt durch einen Sachverständigen. Das Gefährdungspotential durch eine Leckage ist abhängig von der Größe, Art (punktuell, flächig), Strömungsgeschwindigkeit und Lage. Leckagen Behebung mit Protokollierung erfolgt. |

| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prüfbericht für das Differenzdruckverfahren nach DIN EN 13829 oder Tracer-Gas-Verfahren (Indikatorgasverfahren) nach DIN EN ISO 12569:2010 / VDI 4300 Blatt 7. |  |  |
|  | Protokoll zur Leckagensuche |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |